## גיליון1
מבנה |  | IEC 62208 ת"י
מסי תקן |  | 61439-2
תוצרת |  | תמח"ש T4P-M/K/H | לבחור לפי התא
צבע |  | RAL -7032
מידור |  | FORM - 1 | בתמחש קיים FORM 1/FORM 2B
דלת |  | כן
פנלים |  | כן
מידה כללית |  |  | יש לציין מידות כולל כל הציוד הבולט
משקל משוערך |  |  | מחושב לפי קובץ טבלט משקלים
דרגה הגנה |  | IP - | קיימות 2 רמות הגנה : מפסק אוויר יוצא לדלת IP20 ולפי זה IK10 \ מפסר אוויר לא יוצא לדלת IP30 ולפי זה IK06
הגנה מפני פגיות מכ' |  | IK - | קיימות 2 רמות הגנה : מפסק אוויר יוצא לדלת IP20 ולפי זה IK10 \ מפסר אוויר לא יוצא לדלת IP30 ולפי זה IK06
שימוש פנימי/חיצוני |  | פנימי
סוג לוח |  | נייח
הגנה מפני חשמול |  | ישיר/עקיף
מפעילים |  | מיומנים בלבד
מקדם העמוסה | R.D.F | 0.6 | ישנם 3 אפשרויות: 1.ניתן ע"י מזמין, 2. זרם כניסה חלקי זרם יציא (Iin/Iout)ץ. 3 לפי מספר מעגלים לפי טבלה בתקן 61439 - 2 בעמוד 12
תנאי סביבה |  | רגילים
טמפרטורת סביבה |  | 35 C | טמפרטורה ממוצאת ל 24 שעות
זרם קצר צפוי | Icp |  | זרם קצר צפוי להגיע ללוח. (משנאי או מלוח ראשי)
עמידה בזרם רגעי | Icw |  | זרם קצר של הלוח - הנתון לפי זמן שהוקצה - 1 שניה ( יש צורך לציין זמן )
זרם קצר מותנה | Icc |  | זרם קצר של הלוח - הנתון לפי זמן תגובת של המפסק ( אין צורך לציין זמן )
עמידה בזרם שיא | Ipk |  | זרם קצר מקסימאלי שניתן לחשב לפי טבלה 7 בעמוד 86, הכפלה של זרם קצר Icw במקדם n לפי הטבלה
זרם של לוח | InA |  | זרם נומינאלי של הלוח
מתח הפעלה | Un |  | מתח נומינאלי
מתח פיקוד
תדר |  | 50 Hz
שיטת הארקה |  | TNS \ TNC-S
סוג חיבור קבוע/נשלף |  | W/F/D | אות ראשונה - מפסק ראשי, שנייה - מעגלים משניים, שלישית - פיקוד. F- קבוע, W- נשלף עם כלי עזר, D - נשלף ללא כלי עזר
קרינה אלקטרומגנטי | EMC | A (תעשייתי) | תעשייתי A, ציבורי B. במקרה של B - חובה לתלות שלט זהירות קרינה אלקטרומגנטי
מתח הבדדה | Ui | 500 V | מתח הבדדה. נקווה לפי מתח הבדדה של רכיב החלש ביותר או לפי מתח הבדדה של חוטים
עמידה במתח הלם | Uimp | 4 Kv | קפיצות מתח ( SPIKE ) טבלה בעמוד 112. עמידה במתח מקסימאלי של ציוד אשר מחובר ישירות לפס צבירה ראשי ללא הגנת ממתח יתר
דרגת זיהום |  | 3 (תעשייתי ) | חדר נקי -1,משרדי- 2, תעשייהתי - 3, תעשיה כבדה - 4. דרגת זיהום נרשמת עבור ארון

## גיליון2
תאור | ערך | מידע כללי | הערות | הסבר מפורט
מסד (מבנה) |  | IEC 62208 ת"י | מס' תקן 61439-2, סוג המבנה
מיקום ההתקנה |  | תלויה על קיר/עומד על רצפה | אופן התקנת הלוח
תוצרת |  | תמח"ש T4P | שם יצרן הלוח
דלתות |  | כן/לא | האם ישנן דלתות בלוח
פנלים |  | כן/לא | האם ישנם פנלים בלוח
מידור |  | Form 1/2/3/4 a/b | הפרדה בין פסי צבירה, יחידות פונקציונלית וההדקים והפרדה בינם לבין עצמם, בסיסטם תמח"ש קיים או Form 1 או Form 2b | ישנו הסבר מפורט בקובץ הרחבות
מידה כללית | H x W x D | HeightxWidthxDeep | מידות של הלוח+פריטים בולטים
משקל מוערך |  | XXX KG | חישוב משקל מתכת ונחושת לפי טבלה של תמח"ש+משקל ציוד
דרגת הגנה |  | IP-XX | מפסק על מדף: יוצא לדלת-IP-20 IK=10 , מפסק לא יוצא לדלת-IP-30 IK=06
שימוש |  | פנימי/חיצוני | כל התאים תוצרת תמח"ש להעמדה פנימית בלבד
סוג לוח |  | קבוע/נייח
הגנה מפני פגיות מכניות |  | IK=XX | בסיסטם תמח"ש IK=10 או IK=06 | ישנם הסברים על IK ו-IP בתיקיית בטיחות
אמצעי הגנה מפני חישמול |  | ישיר/עקיף | ישיר: הגנה פיזית כמו מחיצה או מחסום כדי שלא ייגעו באזור מחושמל, עקיף: הגנה עקיפה כמו פחת והארקה
מפעילים |  | מיומנים/בלתי מיומנים
מקדם העמוסה | RDF | 0.6 | ישנם 3 אפשרויות לקבל Rated Diversity Factor והן: א-נתון ע"י מזמין ב-Iin/Iout ג-לפי טבלה בתקן 61439-2 בעמוד 12 | ישנו הסבר מפורט בקובץ הרחבות
תנאי סביבה |  | רגילים
טמפרטורת סביבה |  | 35 C
זרם קצר צפוי (דרישת לקוח) | Icp | 10kA | נתון לפי מקור מתח (לפי השנאי של חח"י ומרחקו מהלוח ראשי)
יכולת עמידה בזרם רגעי | Icw | 10kA | זרם קצר של ההרכבה (לוח), Icp<=Icw | ישנו הסבר מפורט בקובץ הרחבות
עמידה בזרם שיא | Ipk | 17kA | זרם קצר מקסימלי שניתן לחשב לפי טבלה 7 בעמוד 86 בתקן 61439, מוצאים אותו ע"י הכפלה של זרם קצר Icp במקדם לפי הטבלה | ישנו הסבר מפורט בקובץ הרחבות
זרם של הלוח | InA | 160A | הקטן מבין: סכום המקורות לבין פסי צבירה, הזרם הנומינלי של הלוח, זרם בו עליית הטמפרטורה לא צריכה לעבור את הגבולות הרשומים בתקן
מתח הפעלה | Uc | 400V-AC | 400V, 50Hz
מתח פיקוד | Us | 230V-AC
תדר | Fn | 50 Hz
שיטת הארקה |  | TNS/TN-S
סוג חיבור קבוע\נשלף |  | FFF/WFF | מפסק ראשי-1, מפסקים משניים-2, פיקוד/מאזי"ם-3, קיים סוג נוסף של מפסק עם Plug in מסומן באות D | ישנו הסבר מפורט בקובץ הרחבות
סביבת עבודה EMC | EMC | A | קרינה אלקטרומגנטית: A-תעשייתי, B-ציבורי, במקרה של B חובה לתלות שלט "זהירות קרינה אלקטרומגנטית"
מתח הבדד | Ui | 500V | מתח מקסימלי לפני פריצה, הסבר בתקן עמוד 26, טבלה 8 בעמוד 86 | ישנו הסבר מפורט בקובץ הרחבות
מתח הלם | Uimp | 4kV | קפיצות מתח ( Spike ) טבלה בעמוד 112, עמידה במתח מקסימלי של ציוד אשר מחובר ישירות לפס צבירה ראשי ללא הגנה ממתח יתר | ישנו הסבר מפורט בקובץ הרחבות
דרגת זיהום |  | 3 | חדר נקי-1, ציבורי-2, תעשייתי-3, תעשייה כבדה-4, בסיסטם תמח"ש לא קיימת דרגת זיהום 4